- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：普拉那（长春）汽车部件有限公司扩建2台1.05MW燃气热水锅炉项目

建设单位（盖章）：普拉那（长春）汽车部件有限公司

编制日期：             2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 普拉那（长春）汽车部件有限公司扩建2台1.05MW燃气热水锅炉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 庞晓宇 | 联系方式 | 13944186682 |
| 建设地点 | 长春汽车经济技术开发区星宇街71号 |  |  |
| 地理坐标 | （125 度 8 分 25.385 秒， 43 度 47分 53.016 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业-91热力生产和供应工程（包括建设单位自建 自用的供热工程）-天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 20 | 施工工期 | 30d |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 50 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 长春汽车经济技术开发区 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《长春汽车产业开发区区域环境影响报告书》（吉环建字[2006]257号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 长春汽车产业开发区区域范围为长春市西南部，东至普阳街，南至长沈铁路，西至长春市行政边界（新凯河），北到景阳大街，规划建设以汽车制造及零部件加工和汽车服务业为主导产业。普拉那（长春）汽车部件有限公司主要生产汽车零部件，本项目建设为企业辅助工程，用于厂区冬季采暖，不新增占地，在现有厂房内建设，符合当地规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | ⑴选址及规划合理性分析 本项目建设为企业辅助工程项目，用于给厂区冬季采暖，占地性质为工业用地，在厂区厂房二内建设2台燃气热水锅炉，不新增占地，燃气供应依托市政供气管道，不再厂区内设置天然气储罐，风险性较小。该项目的从选址角度而言是合理的。 ⑵“三线一单”符合性分析 根据环保部环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 ①与生态保护红线相符性 根据《长春市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（长府函〔2021〕62号），本项目所在区域不涉及水源地保护区以及其他自然保护区等特殊重要生态功能区，故本项目符合吉林省生态保护红线要求。 ②与环境质量底线相符性 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据吉林省2020年生态环境状况公报，项目选址区域PM2.5超标，区域环境空气质量不达标。本项目建成后对废气采取有效收集处理措施，不会对区域环境空气质量产生较大影响。本项目锅炉排污水经市政管网排入长春市西部污水处理厂处理达标后排放，不会对所在区域地表水体产生影响。项目所在区域为3类声环境功能区，根据环境噪声预测结果，项目厂界噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 ③资源利用上线 本项目在运营期消耗水、电等资料，水、电均取自当地，不存在项目区域资源过度使用的情况，故项目未涉及资源利用上线。 ④与环境准入负面清单相符性 根据《长春市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（长府函〔2021〕62号），提出了长春市生态环境准入清单，详见下表。 表1-1 长春市生态环境准入清单 一、长春现代化都市圈总体准入要求. 管控领域; 环境准入及管控要求; 本项目符合性. 空间布局约束; 总体空间格局为“一核、两翼、三环、多射线”。“一核”即长春现代化都市圈核心区，包括长春市域5个城区、5个开发区，以及市域周边10个乡镇。“两翼”即长吉一体化、长春公主岭同城化和长平一体化。“三环”即 0.5 小时、1 小时、2 小时都市圈三个圈层。“多射线”即以长春为中心，以吉林、四平、辽源、松原、双辽、扶余等长春都市圈重要城市为节点的辐射线。; -. 二、重点流域总体准入要求. 管控领域; 环境准入及管控要求（松花江流域）; 本项目符合性. 空间布局约束; 严格控制松花江干流沿岸的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、制浆造纸、纺织印染等项目建设。; 本项目不属于重点流域严格控制的建设项目。. 污染物排放管控; 推进城镇污水处理设施及配套管网建设与改造，加快实施雨污分流。现有污水处理厂要适时进行扩容和建设再生水利用工程，因地制宜建设人工湿地尾水净化工程。; 本项目锅炉排污水经市政管网排入长春市西部污水处理厂处理。. 环境风险防控; 防范沿河环境风险，规范沿河化工园区布局，强化现有重点行业环境隐患排查，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目不设置危险化学品仓储设施，锅炉燃气为市政天然气管道接入。. 加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和安全。; 本项目选址周围不涉及饮用水水源地。. 资源利用要求; 推进造纸、石油化工、玉米深加工等高耗水行业实施节水改造和污水深度处理回用并达到先进定额标准。; 本项目不属于上述行业。. 三、长春市总体管控要求. 管控领域; 管控要求; 本项目符合性. 空间布局约束; 长春市位于中部创新转型核心区的重要支撑城市， 是《中国图们江区域合作开发规划纲要-以长吉图为开发开放先导区》中“长吉都市区”，同时属于吉林省“一主、六双”产业空间布局的核心区域，实施以先进制造业、战略性新兴产业和现代服务业为主导产业的“四大板块”建设，加快建设国家区域创新中心。功能布局总体按照“西产业、东生态、中服务”布局思路。西部依托汽开区高新南区等平台，建设世界级汽车产业基地；依托绿园经济开发区。宽城装备制造产业开发区等平台，建设世界级轨道客车产业基地；依托北湖科技园、亚泰医药产业园、兴隆综保区、二道国际物流经济开发区等平台，建设中国智能装备制造中心和世界级农产品加工产业基地，并构建现代物流体系，承载世界级先进制造业尖峰区和东北亚国际物流中心职能。依托城市东部的大黑山脉，形成中国北方地区最优美的近郊复合生态功能带。中部沿城市中央的人民大街、伊通河、远达大街复合发展轴，集中发展现代金融、信息技术、科技创新、文化艺术等综合服务功能，打造东北亚国际商务服务中心、东北亚科技创新与转化基地。; -. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善。2020 年全市 PM2.5 年均浓度达到 45 微克/立方米，优良天数达到 292 天；2025 年全市 PM2.5 年均浓度达到 37 微克/立方米；2035 年全市 PM2.5 年均浓度达到 35 微克/立方米。; 本项目废气采取可行技术措施保证达标排放。. 水环境质量持续改善。2020 年，全市基本消除劣Ⅴ类水体，城市建成区消除黑臭水体，县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类，区域水环境保护水平与全面建成小康社会目标相适应；2025 年，全市水生态环境质量全面改善，劣Ⅴ类水体全面消除，河流生态水量得到基本保障，水生态系统功能初步恢复；2035 年，全市水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。; 本项目锅炉排污水经市政管网排入长春市西部污水处理厂处理达标后排放，不加重水体污染负荷。. 污染物控制要求; 实施 20 蒸吨以上燃煤锅炉升级改造，推动秸秆禁烧和综合利用。; 本项目为燃气锅炉。. 全面推行清洁生产，加强重点企业清洁生产审核，推进重点行业改造生产流程。; 本项目不属于重点企业。. 加快产业园区绿色化循环化改造，建设绿色低碳的交通网络、建筑体系和工业体系，从源头减少能耗、物耗和污染物排放。; -. 资源利用要求; 水资源; 2020 年用水量控制在 32 亿立方米内。; 本项目用水为循环使用，会有少量锅炉排污水。. 土地资源; 2020年耕地保有量、基本农田保护面积分别不得低于 167.34 万公顷、143.93 万公顷；建设用地总规模、城乡建设用地规模分别不得高于 33.80 万公顷、28.18 万公顷。; 本项目不新增占地，占地在现有厂房内。. 能源; 2020 年，能源消费总量控制在 2296 万吨标准煤以内,煤炭占一次能源消费总量比例降低到 63%以下，非化石能源占能源消费总量比重达到 9.5%。; 本项目不用煤，用天然气。. 其他; 探索构建统一高效的环境产品交易体系，积极推进排污权、用能权、用水权、碳排放交易，激发各类市场主体绿色发展内生动力。健全充分反映资源稀缺程度的用水、用电价格，体现环境损害成本的污水、垃圾处理价格，将生态环境成本纳入经济运行成本。推行生活垃圾分类。构建线上线下融合的废旧资源回收和循环利用体系，扩大生产者责任延伸制范围，动态更新产品回收名录，提高废旧资源再生利用水平。提高工业固体废物综合利用水平。发展循环经济。全面建立资源高效利用制度机制，健全资源节约集约循环利用政策体系，积 极推进循环经济产业园建设。发展节能环保产业，提升节能环保技术、现代装备和服务水平。积极开发新能源和可再生能源，建立温室气体排放检测制度，构建以循环经济为主体的生态产业体 系，培育以低碳为特征的循环经济增长点。; 本项目不涉及总量指标、不涉及温室气体排放。. 综上，本项目符合“三线一单”要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 | 1、建设地点 本项目位于长春汽车经济技术开发区星宇街71号，不新增占地，在厂区现有厂房二内扩建。厂址东北侧隔星宇街为空地及提爱思美亚公司，西北侧隔汽车大路为空地，其他两侧均为空地。本项目地理位置示意图详见附图1。 2、主要建设内容及项目组成 本项目不新增占地，在厂区现有厂房二内扩建，占用建筑面积为50m2，用作锅炉房，其内设置2台1.05MW燃气热水锅炉及其附属设备。厂区总平面布置图及本项目锅炉房建设位置详见附图2。项目工程组成详见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 序号; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 建筑面积50m2，设置2台1.05MW燃气热水锅炉（型号：CLSS1.05-85/60-Q(LN)）及其附属设备，用于给厂区冬季供暖。; 依托. 辅助工程; 办公室; 依托厂区现有办公楼。; 依托. 储运工程; 天然气管道; 依托市政天然气供气管道。; 依托. 公用工程; 给水; 供水来自市政供水管网。; 依托. 排水; 锅炉排污水经市政管网排入长春市西部污水处理厂。; 依托. 供热; 本项目建设主要为厂区供暖。; /. 供电; 本项目供电由供电管网统一供给，能够满足其用电要求。; 依托. 环保工程; 废水治理; 本项目锅炉排污水经市政管网排入长春市西部污水处理厂。; 依托. 噪声治理; 选择优质低噪声设备，对循环水泵等产噪设备采取减振、隔声等降噪措施，同时加强设备的管理和维护。; 新建. 废气处理; 本项目锅炉烟气经不低于8m高的烟囱排放。; 新建. 固废治理; 本项目不新增职工，无新增生活垃圾，燃气锅炉运行无固废产生。; /. 3、建设规模 企业建设2台1.05MW燃气热水锅炉(1用1备)，用于给厂区冬季采暖。 4、原辅材料及用量 本项目主要原辅材料为详见表2-2。 表2-2主要原辅材料消耗情况表 序号; 原辅料名称; 状态; 年用量; 最大存储量; 备注. 1; 天然气; 气态; 161688.6Nm³/a; 无存储，由天然气管道供给; 气源为长春天然气集团有限公司. 5、主要生产设备 本项目生产设备详见表2-3。 表2-3主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 品牌; 单位; 数量. 1; 锅炉本体; 型号：CLSS1.05-85/60-Q 额定热功率：1050KW； 设计热效率：103%； 排烟温度：＜60℃； 锅炉和节能器均采用316L不锈钢翅片管。; 威特斯锅炉; 台; 2. 2; 冷凝器; 威特斯锅炉; 台; 2. 3; 燃气燃烧器; PM-S12,NOX排放＜30mg/m3; PASSMACK; 台; 2. 4; 空燃比阀组; 配套; HONEYWELL; 台; 2. 5; 无刷 PWM 风机; 配套; 德国 EBM; 台; 2. 6; 锅炉控制系统; PM-T8; PASSMACK; 套; 2. 4; 一次阀门仪表; 配套; 威特斯锅炉; 套; 2. 5; 软水装置; 处理能力：3t/h; 威特斯配套; 套; 1. 9; 膨胀水箱; 1500×1500×1000(mm); 不锈钢; 台; 1. 10; 一次热水循环泵; Q=50m3/h,H=13m, N=3Kw，二用二备; 南方泵业; 台; 4. 11; 机组配套附件; 含设备支架槽钢、阀门、仪表等附件; 威特斯配套; 套; 1. 12; 烟囱; Φ300不锈钢; 每套8米; 套; 2. 6、公用工程 ⑴给水：本项目不新增职工，用水主要为锅炉用水。 本项目采暖锅炉为2台1.05MW燃气热水锅炉（1用1备），根据建设单位提供采暖期为每年10月-次年4月，172d，系统循环水量为50m3/h，锅炉补水量按系统容水量的1%计算，则锅炉补水量为12m3/d（2064m3/a）。 ⑵排水：本项目废水主要为锅炉排污水。 锅炉排污水按补水量的2%计，则锅炉排污量为41.28m3/a。 ⑶供电 本项目供电由供电管网统一供给，能够满足其用电要求。 ⑷供热 本项目供热由2台1.05MW燃气热水锅炉（1用1备）提供。 7、劳动定员 本项目不新增职工，企业现有项目劳动定员为 150 人，年工作日为 250d，实行双班制度，每天工作16h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目无土建施工期，将锅炉及附属设备安装到现有厂区厂房二内即可，无土建施工带来的扬尘、废水、噪声、土石方开挖等污染物，施工期对环境影响较小。 2、运营期 噪声 管道天然气 热水锅炉 SO2、NOX、烟尘 经不低于8m高排气筒排放 热水 排污水 废气 供暖 图2-1 本项目锅炉工艺流程及产排污节点图 ⑴工艺流程及主要产污环节简述： 本项目采用锅炉为2台1.05MW燃气热水锅炉（1用1备）为厂区冬季供热。本项目锅炉使用天然气作为燃料，气源为天然气管道，由长春天然气集团有限公司供给。使用过程中会产生噪声、废气和排污水产生。本项目锅炉烟气经不低于8m高烟囱排放。 ⑵主要污染工序： ①废水：废水主要为锅炉排污水。 ②废气：项目生产过程中产生的废气主要为锅炉烟气。 ③噪声：主要来源于锅炉房内循环水泵等设备噪声，声源强度在75～85dB(A)之间。 ④固体废物：无固废产生。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 普拉那（长春）汽车部件有限公司于2020年6月委托吉林省澎辉环保技术咨询有限公司编制了《普拉那汽车零部件项目环境影响报告表》，2020年6月29日经长春市生态环境局汽车经济技术开发区分局审批通过（长环汽开建（表）【2020】32号），目前该项目处于在建阶段，厂区土建施工已完成，由于临近冬季，新建厂房如果不能及时供热，会导致厂房内装修出现问题，所以本项目建设主要用于冬季给厂区供暖，虽然本项目为扩建项目，但是在建项目还未投入运营，故不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、地表水环境质量现状调查与评价 ⑴区域水污染调查 根据“2016-2020长春市生态环境质量报告-地表水环境质量”显示： ①集中式引用水源地 新立城水库、石头口门水库为长春市城市集中式饮用水水源地，两水库蓄水量大，水体自净能力强，市政府对水源地保护管理力度逐年加大，水源地水质状况总体较好。“十三五”期间，共对新立城水库中心、新立城水库大坝、石头口门水库中心和石头口门水库大坝4个监测断面进行235次有效监测，新立城水库和石头口门水库各项监测指标的年均值均符合地表水Ⅲ类评价标准，水质比较稳定，水质状况良好。 ②地表水体 2020年，在长春市辖区内松花江流域11条主要河流、30个国省控断面中，无Ⅰ类水质断面；Ⅱ类水质断面2个，占断面总数的6.7%，与上年同期相比上升3.4个百分点;Ⅲ类水质断面12个，占40.0%，与上年同期相比上升6.7个百分点;ⅣV类水质断面7个，占23.3%，与上年同期相比上升6.6个百分点; V类水质断面3个，占10.0%，与上年同期相比下降3.3个百分点；劣V类水质断面 6个，占20.0%，与上年同期相比下降13.3个百分点。从监测结果看，2020年，长春市地表水体水质总体状况为中度污染，主要污染指标为氨氮、总磷和化学需氧量。 “十三五”期间，在长春市辖区内11条主要河流中，水质状况为良好的河流比例由9.09%上升为 27.27%，水质状况为重度污染的河流比例由72.73%下降为36.36%，长春市辖区内松花江流域的总体水质状况由重度污染变为中度污染，水质有所好转。 与2016年相比，在长春市30个国省控断面中，I类~Ⅱ类断面由0个上升到2个，Ⅲ类断面由9个上升到12个，劣V类断面由14个下降到6个，亦说明长春市地表水环境质量总体有向好的趋势。 2、环境空气质量现状监测及评价 本项目位于长春市，环境空气现状质量评价数据来源为“吉林省2020年生态环境状况公报”，区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 59; 70; 84.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120.0; 不达标. O3; 90百分位数日平均; 126; 160; 78.75; 达标. CO; 95百分位数日平均; 1.3; 4; 32.5; 达标. 通过上表可知，长春市地区PM2.5不达标，说明区域城市环境空气质量不达标。 ⑵其他污染物环境质量现状 ①监测点布设 本次评价设置监测点位1个，环境空气质量现状监测点布设位置详见附图1和下表3-2。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 多恩·海棠湾; 125°9′2.635″; 43°49′13.868″; TSP、NOX; EN; 2500. ②监测项目 监测项目为TSP、NOX。 ③监测单位及时间 监测单位：吉林省世翔环境科技有限公司。 监测时间：2021年8月9日- 8月11日，连续监测3天。 ④评价标准 本次监测的环境空气监测点位于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ⑤评价方法 评价方法采用占标率法，计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—i污染物的浓度占标率； Ci—i污染物的实测浓度，mg/m3； Coi—i污染物的评价标准，mg/m3。 其中Pi＜100%时，表示该污染物不超标，满足其评价标准要求；而Pi≥100%时，则表明该污染物超标。利用各监测点的监测数据，统计各类污染物的日均浓度范围、最大占标率和超标率。 ⑥现状评价结果 监测结果详见表3-3。 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称; 污染物; 平均时间; 评价标准 （μg/m3）; 监测浓度范围 （μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 多恩·海棠湾; TSP; 24h; 300; 87-93; 31; 0; 达标. NOX; 24h; 100; 30-32; 32; 0; 达标. 1h; 250; 27-35; 14; 0; 达标. 由监测结果可知，区域内监测点位污染物TSP、NOX监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 3、声环境质量现状监测及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中关于区域环境质量现状要求，声环境：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，故不需进行噪声监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：本项目500米内无保护目标。 2、声环境：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、本项目附近无自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | - 废水 本项目废水主要为生活污水，生活污水经污水管网排入长春市西部污水处理厂。根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中第4.1.3条：排入设置二级污水处理站的城镇排水系统的污水执行三级排放标准。详见表3-4。 表3-4 污水综合排放标准 单位：mg/L（pH除外） 序号; 污染物; 标准值; 标准. 1; pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准. 2; COD; 500. 3; BOD5; 300. 4; NH3-N; ——. 5; SS; 400. 2、废气 根据《吉林省落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》要求：长春、吉林、四平等空气质量未达标地区新建项目涉及二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。 - 本项目锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值。详见表3-5。 表3-5锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 锅炉类型; 烟尘; SO2; NOx; 标准来源. 燃气锅炉; 20; 50; 150; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 注：锅炉烟囱高度不低于8m，高于周围200m范围内最高建筑物3m。 3、噪声 根据长府办发【2018】40号文件、《长春市声环境功能区划图》及本项目地理位置，本项目位于3类声环境功能区。故营运期噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。详见表3-6。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间; GB12348-2008. 3类; 65; 55. |
| 总量 控制 指标 | 根据国家环保部《“十三五”主要污染物总量控制规划》，结合项目特点以及地方的环保要求，本工程生活污水经市政管网排入到长春市西部污水处理厂处理达标后排放，故本项目的总量控制指标由长春市西部污水处理厂统筹。锅炉烟气涉及总量控制指标颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，总量控制指标建议值为颗粒物:0.046t/a、氮氧化物：0.151t/a、二氧化硫：0.032t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房建设，施工期间仅安装设备，利用厂区现有厂房，无新增厂房等建构筑物。本项目施工期环境影响是短暂的，并随着工程的竣工而结束，对周围环境影响较小，本项目对施工期不做分析评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废水 本项目不新增职工，废水主要为锅炉排污水，排污量为41.28m3/a，主要污染物为COD，浓度为50mg/L，排放量为0.0021t/a。锅炉排污水属于清净下水，可以直接排入市政污水管网，经市政管网排入长春市西部污水处理厂。 长春市西部污水处理厂（汽开污水处理厂）位于长春汽车经济技术开发区西新镇小八家子村北500m处，由汽开管委会组织建设，占地面积9公顷，一期工程总投资6亿元。工程于2012年6月开工建设，2013年11月28日正式通水调试。2014年11月1日长春水务集团排水公司正式接管运行。一期设计规模为日处理污水10万m3。采用较为先进的污水处理工艺两级脱氮+IFAS+微絮凝纤维束过滤工艺，目前长春汽车经济技术开发区排水管网已建成，依托西部污水处理厂进行污水处理（该污水处理厂现已完成提标改造，排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A类，处理后的水排入新凯河。本项目位于西部污水处理厂纳污范围，依托西部污水处理站可行。 2、废气 本项目废气主要为锅炉烟气，废气污染物的产生、排放、治理措施、监测计划等基本情况详见表4-1～4-3： 表4-1 废气污染物产生情况一览表 产污环节; 污染物; 污染物产生. 核算方法; 废气产生量（m3/a）; 污染物产生浓度（mg/m3）; 污染物产生量（t/a）. 锅炉; 烟尘; 产污系数; 1695030.1; 17.2; 0.046. SO2; 产污系数; 1695030.1; 18.88; 0.032. NOX; 产污系数; 1695030.1; 89.08; 0.151. 表4-2 废气污染物排放情况一览表 产污环节; 污染物; 污染物排放. 核算方法; 废气排放量（m3/a）; 污染物排放浓度（mg/m3）; 污染物排放速率（kg/h）; 污染物排放量（t/a）. 锅炉; 烟尘; 产污系数; 1695030.1; 17.2; 0.0297; 0.046. SO2; 产污系数; 1695030.1; 18.88; 0.0207; 0.032. NOX; 产污系数; 1695030.1; 89.08; 0.0975; 0.151. 表4-3 废气治理措施情况一览表 产污环节; 污染物; 排放形式; 治理措施; 收集效率%; 治理工艺去除率%; 是否为可行技术. 锅炉; 烟尘、SO2、NOX; 有组织; 低氮燃烧技术+不低于8m高烟囱; /; /; 是. 根据《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）统计本项目废气污染源监测计划情况，详见表4-4。 表4-4 废气污染源监测计划表 环境 要素; 监测地点; 监测因子; 监测时间 及频率; 实施 机构; 监督 机构. 大气环境; 锅炉烟囱取样口; 烟尘、SO2、NOX; 1次/年; 有资质的环境检测机构; 地方生态环境局. ⑴污染源源强核算过程： 本项目设置2台1.05MW燃气热水锅炉（1用1备）用于厂区冬季采暖，锅炉年运行时间为1548 h，根据锅炉技术参数表，锅炉燃气消耗量为104.45 Nm³/h，则年消耗天然气量为161688.6Nm³。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》HJ991-2018附录C.5没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ593，参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表5燃气锅炉（天然气）经验公式计算： Vgy=0.285Qnet+0.343 式中：Vgy——基准烟气量，Nm3/m3； Qnet——气体燃料低位发热量，MJ/m3，燃气低位发热量一般按8500千卡/Nm3，换算后为35.58MJ/m3； 经计算，本项目基准烟气量为10.4833Nm3/m3，则本项目核算时段内标态干烟气排放量为1695030.1m3。 ①烟尘 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》HJ991-2018，燃气锅炉烟尘排放量η100按照产排污系数法进行核算。污染物源强按下式计算： Ej=R×βj×(1- )×10-3 式中：Ej——核算时段内第j种污染物排放量，t； R——核算时段内燃料耗量，t或万m3，本项目R=16.16886万m3； βj——产污系数，kg/t或kg/万m3，参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附录F，本项目βj=2.86。 η——污染物的脱除效率，%，本项目为0%。 经计算本项目烟尘产生量为0.046t/a，产生浓度参照其他同类项目约为17.2mg/m3，排放量为0.046t/a，排放浓度为17.2mg/m3。 ②氮氧化物 参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ593-2018）9.2.1.3产排污系数法，采用产排污系数法核算污染物实际排放量，按照下面公示计算。相关产排污系数参见附录F。 ENOx=R×βNOx×10-3 式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，万立方米，本项目天然气年用量为16.16886万Nm³； βNOx——NOx产排污系数，千克/万立方米-燃料，本项目采用低氮燃烧技术，参见《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ593-2018）附录F.3，氮氧化物产污系数为9.36千克/万立方米-燃料。 经计算本项目氮氧化物产生量为0.151t/a，产生浓度为89.08mg/m3，排放量为0.151t/a，排放浓度为89.08mg/m3。 ③二氧化硫 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》HJ991-2018“5.1.2燃油、燃气锅炉”章节，燃气锅炉二氧化硫排放量按下式计算： ηs100 ESO2=2R×St×(1- )×K×10-5 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3；本项目R=16.16886万m3； St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3，项目所用天然气应达到《天然气》（GB17820-2018）中二类指标，即总硫≤100mg/m3，取最大值100mg/m3； ηS——脱硫效率，%，本项目为0%。 K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，取值参见《污染源源强核算技术指南 锅炉》HJ991-2018附录B，燃气锅炉K取1。 经计算本项目二氧化硫产生量为0.032t/a，产生浓度为18.88mg/m3，排放量为0.032t/a，排放浓度为18.88mg/m3。导热油炉大气污染物产、排情况见表19。 表4-5 导热油炉烟气污染物排放情况 锅炉; SO2; 烟尘; NOX. 浓度 （mg/m3）; 总量 （t/a）; 浓度 （mg/m3）; 总量 （t/a）; 浓度 （mg/m3）; 总量 （t/a）. 污染物产生浓度及产生量; 18.88; 0.032; 17.2; 0.046; 89.08; 0.151. 烟气量（m3/a）; 1695030.1. 污染物排放浓度及排放量; 18.88; 0.032; 17.2; 0.046; 89.08; 0.151. 标准; 50; -; 20; -; 150; -. ⑵达标排放可靠性及技术可行性分析 本项目采用低氮燃烧技术，可以降低氮氧化物排放量，属于《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）中的可行性技术，锅炉烟气经不低于8m高排气筒排放，经计算锅炉烟气中各污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求，对大气环境影响较小，措施可行。 3、噪声 ⑴噪声源强 本项目噪声主要是锅炉房内的循环泵等设备运行时产生的噪声，噪声源强为75～85dB(A)。 ⑵治理措施 本项目选择优质低噪声设备，对循环水泵等产噪设备增加减振垫、隔声罩，封闭厂房等降噪措施以减少设备噪声对周围环境的影响，同时加强设备的管理和维护，经过上述减噪措施后可降低25dB（A）。 ⑶噪声预测 ①预测模式 预测选用噪声叠加模式和点声源随距离衰减模式，首先采用噪声叠加模式计算多个噪声源在某一点的合成噪声值，然后利用点声源随距离衰减模式计算距离r米处的噪声值。 噪声叠加模式： L总=10⋅Lgi=1n10Li10 式中：L总—多个噪声源在某点的叠加声压级，dB（A）； Li—第i个声源在某点的声压级，dB（A）； n—噪声源的个数。 点声源随距离衰减模式： Lr=Lr0−20⋅Lg(rr0)−ΔL 式中：Lr—距声源r 米处声压级，dB（A）； Lr0—距声源r0 米处声压级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—监测点距声源的距离，m； ΔL—各种衰减量（发散衰减除外），dB（A）。 ②预测结果评价 项目厂界处噪声预测值详见表4-6。 表4-6厂界及敏感点处噪声预测表 单位： dB（A） 预测点位; 距厂界/敏感点距离; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 东厂界外1m; 75; 22.5; 65; 达标. 南厂界外1m; 172; 15.3; 65; 达标. 西厂界外1m; 11; 39.2; 65; 达标. 北厂界外1m; 16; 35.9; 65; 达标. 夜间; 东厂界外1m; 75; 22.5; 55; 达标. 南厂界外1m; 172; 15.3; 55; 达标. 西厂界外1m; 11; 39.2; 55; 达标. 北厂界外1m; 16; 35.9; 55; 达标. 经预测，本项目昼间、夜间厂界处噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 ⑷监测要求 本项目噪声监测计划详见表4-7。 表4-7 噪声监测计划表 环境 要素; 监测地点; 监测因子; 监测时间 及频率; 实施 机构; 监督 机构. 声环境; 厂界外1m、高度1.2m以上; Leq（A）; 1次/年，昼间监测1次; 有资质的环境检测机构; 地方生态环境局. 4、固废 本项目不新增职工，故无新增职工生活垃圾产生，项目运行不产生固废，因此本项目建设不新增固废产生量。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉烟囱 | 烟尘、SO2、NOX | 低氮燃烧技术+不低于8m高烟囱。 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值 |
| 地表水环境 | 锅炉排污水 | COD | 生活污水经市政管网排入长春市西部污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 |
| 声环境 | 锅炉、循环水水泵等设备运行产生噪声 | 噪声 | 本项目选择优质低噪声设备，对循环水泵等产噪设备增加减振垫、隔声罩，封闭厂房等降噪措施以减少设备噪声对周围环境的影响，同时加强设备的管理和维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | / |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、验收管理 本项目环保投资及“三同时”验收情况见表5-1、表5-2。 表5-1 环保投资一览表 序号; 时期; 类别; 环保措施; 投资 （万元）. 1; 营运期; 废水; 锅炉排污水经市政管网排入长春市西部污水处理厂。; 0.5. 2; 废气; 本项目燃气热水锅炉采用低氮燃气技术，降低氮氧化物排放，锅炉烟气经不低于8m高烟囱排放，锅炉烟囱要高于周围200m范围内最高建筑物3m。; 5.0. 3; 噪声; 本项目选择优质低噪声设备，对循环水泵等产噪设备增加减振垫、隔声罩，封闭厂房等降噪措施以减少设备噪声对周围环境的影响，同时加强设备的管理和维护。; 1.0. 6; 环境监测; 按照环境监测计划要求定期进行监测。; 1.5. 合 计; 8.0. 由上表可知，本项目各项环保治理措施投资总计约为8万元，占总投资的16%，上述环保投资及治理项目可使本项目各项污染物达标排放。 表5-2“三同时”验收一览表 类别; 处理措施; 验收要求. 运营期; 废水; 锅炉排污水经市政管网排入长春市西部污水处理厂。; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准. 废气; 本项目燃气热水锅炉采用低氮燃气技术，降低氮氧化物排放，锅炉烟气经不低于8m高烟囱排放，锅炉烟囱要高于周围200m范围内最高建筑物3m。; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值. 噪声; 本项目选择优质低噪声设备，对循环水泵等产噪设备增加减振垫、隔声罩，封闭厂房等降噪措施以减少设备噪声对周围环境的影响，同时加强设备的管理和维护。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求. 依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及国环规环评【2017】4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，企业建设完成后，需按照相关标准及条例，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。 2、排污许可管理 根据《关于强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》（环评【2018】11号）、《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等要求，“在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证”，本项目属于“96热力生产和供应 443-单台且合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力 1 吨/小时（0.7 兆瓦） 及以下的天然气锅炉）”，因此，本项目应在项目建成后排放污染物之前完成排污许可简化管理。 ⑴排污口设置 本项目污染物排放口主要包括废气处理设施排放口，废水排放口。项目须对废气收集处理措施及固体废物暂存进行规范化建设，企业排污口设置主要包括以下内容： ①废气排放 项目锅炉烟囱应根据相关规定排气筒(设置直径不小于75mm的采样口和采样平台，同时设置明显标志。 ②废水排放 厂区内设置的污水、雨水排放口，满足污水、雨水排放要求。 ③固体废物存储场 项目须对固体废物仓库进行规范化建设，并根据相关规范要求设置防渗、防漏设施。 ④标志牌设置 企业污染物排污口(源)，应设置提示式标志牌，排放有毒有害污染物的排污口设置警告式标志牌。 标志牌设置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 ⑵规范化管理 ①公司生产过程中，公司应如实向环境管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物(或产生公害)的种类、数量、浓度、排放去向等情况。 ②本项目的废水排放实现清污和雨污分流，雨水设清下水排放口。 ③废气排气筒设置便于采样，附近设置环境保护标志。 ④固体废物贮存(处置)场所在醒目处设置标志牌。 根据环保管理要求，对污染源监督管理有三方面要求： ① 排污口规范化监测的要求; ②污染物监测的要求 ③排污信息申报的要求 排污口规范化管理要求：排放口整治、排放口立标、排放口建档。 3、环境监测计划 按表4-4、表4-7监测计划完成废气、噪声监测。 |

- 六、结论

本项目符合产业政策，通过对本项目的环境影响分析，项目在经营过程中充分落实本环评的各项污染防治对策，严格执行各种污染物排放标准，对当地环境造成的影响不大。因此，本项目的建设从环保角度分析是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | 0.1 | 0.046 | 0 | 0.146 | +0.046 |
|  | SO2 | / | / | 0.16 | 0.032 | 0 | 0.192 | +0.032 |
|  | NOX | / | / | 0.75 | 0.151 | 0 | 0.901 | +0.151 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 |
|  | 食堂油烟 | / | / | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 | 0 |
| 废水 | COD | / | / | 0.45 | 0.0021 | 0 | 0.4521 | +0.0021 |
|  | 氨氮 | / | / | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 |
|  | 废包装材料 | / | / | 4 | 0 | 0 | 4 |  |
|  | 废边角料 | / | / | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|  | 食堂餐厨垃圾 | / | / | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 废活性炭 | / | / | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①