大唐长春第三热电厂

2017年度自行监测开展情况年度报告

- 一、企业基本情况

| 企业名称 | 大唐长春第三热电厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 长春市汽车产业开发区长沈路10577号 |  |  |
| 组织机构代码 | 67560865-5 | 法人代表 | 刘广伟 |
| 环保联系人 | 陈卓 | 联系方式 | 043185811519 |
| 所属行业 | 火力发电 | 生产周期 | 一年 |
| 污染源类型 | 废气国控 |  |  |
| 是否委托监测 | 否 |  |  |
| 自行监测技术手段 | 自动监测 |  |  |
| 产生污染环节及污染物产生情况 |  |  |  |

监测方案的调整变化情况

按照原监测方案执行，无调整变化。

二、全年生产天数：正常生产运行，生产335天，停产30天。

监测天数：自动监测设备24小时监测，共监测335天。

监测点位：1、2号机组排放口

| 监测点位 | 监测项目 | 应监测次数 | 实际监测次数 | 达标次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号机排放口 | 烟尘 | 240 | 240 | 全部达标 |
|  | 二氧化硫 | 240 | 240 | 全部达标 |
|  | 氮氧化物 | 240 | 240 | 全部达标 |
| 2号机排放口 | 烟尘 | 240 | 240 | 全部达标 |
|  | 二氧化硫 | 240 | 240 | 全部达标 |
|  | 氮氧化物 | 240 | 240 | 全部达标 |

各监测指标全年监测次数：

厂界噪声每季度1次，共监测16次。全部达标。

三、全年废水、废气污染物排放量：

废水排放量：零排放。

废气污染物排放量：氮氧化物排放量为381.5吨。二氧化硫排放量为 435.19吨。烟尘排放量为95.86吨。

数据来源：在线监测平台

计算公式：排放口烟气排放量=273÷(273+断面平均烟温)×（测定期间大气压力+测定断面静压）÷101325×（1-测定断面平均含湿量）×流速(m/s)×3600（s)×断面面积×（21%-6%）÷（21%-实际氧含量）

污染物排放量（t）=污染物排放浓度(mg/m³）×排放口烟气排放量÷1000000000

| 机组 | 排放口排放量(万标立方米) | 烟尘(毫克/立方米) | 二氧化硫(毫克/立方米) | 氮氧化物(毫克/立方米) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号机排放口 | 631996.35 | 9.58 | 50.03 | 36.09 |
| 2号机排放口 | 511039.73 | 9.04 | 25.44 | 31.82 |

四、固体废弃物的类型、处置方式、去向

固体废弃物的类型：粉煤灰: 277571.74吨  石膏：55758.54吨    灰渣：39022.26吨。

处置方式：综合利用

去向：销售至长春市佳泰电力设备有限公司进行综合利用

- 按要求展开的周边环境质量影响状况监测结果

未要求开展